## 28
３５．水道水質基準と検査頻度 | [5 empty] | ※平成27年４月１日から
番号 | 項 目 名 | 基 準 値 | 検査頻度 | 検査頻度減の可否 | 省略の可否 | 省略の際の検討事項
1 | 一般細菌 | １００以下 | １回／月 | 不可 | 不可
2 | 大腸菌 | 検出されないこと。
9 | 亜硝酸態窒素 | ０．０４mg/l以下 | ４回／年 | ＊に同じ
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | １０mg/l以下
38 | 塩化物イオン | ２００mg/l以下 | １回／月 | 自動的に測定・記録をしている場合：１回／３月
46 | 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） | ３mg/l以下
47 | ｐＨ値 | ５．８以上８．６以下
48 | 味 | 異常でないこと。
49 | 臭気 | 異常でないこと。
50 | 色度 | ５度以下
51 | 濁度 | ２度以下
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | ０．０１mg/l以下 | ４回／年 | 不可
21 | 塩素酸 | ０．６mg/l以下
22 | クロロ酢酸 | ０．０２mg/l以下
23 | クロロホルム | ０．０６mg/l以下
24 | ジクロロ酢酸 | ０．０３mg/l以下
25 | ジブロモクロロメタン | ０．１mg/l以下
27 | 総トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルム)のそれぞれの濃度の総和 | ０．１mg/l以下
28 | トリクロロ酢酸 | ０．０３mg/l以下
29 | ブロモジクロロメタン | ０．０３mg/l以下
30 | ブロモホルム | ０．０９mg/l以下
31 | ホルムアルデヒド | ０．０８mg/l以下
13 | ホウ素及びその化合物 | １．０mg/l以下 | ４回／年 | ＊に同じ | 過去の検査結果が基準値の１／２を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況から検査する必要がないことが明らかな場合は省略することができる。 | 原水が海水の場合は省略できない。
26 | 臭素酸 | ０．０１mg/l以下 |  | 不可 |  | オゾン処理の場合及び次亜塩素酸消毒の場合は省略できない。
3 | カドミウム及びその化合物 | ０．００３mg/l以下 |  | ＊原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合であって、過去３年間における検査結果がすべて基準値の１／５以下の場合：１回／年 基準値の１／１０以下の場合：１回／３年
4 | 水銀及びその化合物 | ０．０００５mg/l以下
5 | セレン及びその化合物 | ０．０１mg/l以下
7 | ヒ素及びその化合物 | ０．０１mg/l以下
12 | フッ素及びその化合物 | ０．８mg/l以下
36 | ナトリウム及びその化合物 | ２００mg/l以下
37 | マンガン及びその化合物 | ０．０５mg/l以下
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | ３００mg/l以下
40 | 蒸発残留物 | ５００mg/l以下
41 | 陰イオン界面活性剤 | ０．２mg/l以下
44 | 非イオン界面活性剤 | ０．０２mg/l以下
45 | フェノール類 | ０．００５mg/l以下
6 | 鉛及びその化合物 | ０．０１mg/l以下 |  |  |  | 施設の薬品等及び資機材等の使用状況も勘案する。
8 | 六価クロム化合物 | ０．０５mg/l以下
32 | 亜鉛及びその化合物 | １．０mg/l以下
33 | アルミニウム及びその化合物 | ０．２mg/l以下
34 | 鉄及びその化合物 | ０．３mg/l以下
35 | 銅及びその化合物 | １．０mg/l以下
14 | 四塩化炭素 | ０．００２mg/l以下 |  |  |  | 地下水を水源とする場合は、近傍の地下水の状況も勘案する。
15 | １，４－ジオキサン | ０．０５mg/l以下
16 | シスー１，２－ジクロロエチレン及び トランス－１，２－ジクロロエチレン | ０．０４mg/l以下
17 | ジクロロメタン | ０．０２mg/l以下
18 | テトラクロロエチレン | ０．０１mg/l以下
19 | トリクロロエチレン | ０．０１mg/l以下
20 | ベンゼン | ０．０１mg/l以下
42 | （４Ｓ、４ａＳ、８ａＲ）－オクタヒドロ－４，８ａージメチルナフタレンー４ａ（２Ｈ）ーオール（別名ジェオスミン） | ０．００００１mg/l以下 | １回／月 | 左記の事項を産出する藻類の発生が少なく、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる期間を除く。 |  | 停滞水を水源とする場合は、藻類の発生状況も勘案する。
43 | １，２，７，７－テトラメチルビシクロ[２，２，１]ヘプタンー２－オール（別名２ーメチルイソボルネオール） | ０．００００１mg/l以下
注１： | 省略した項目については、３年に１回程度は、確認のため検査を実施すること。（厚生労働省通知）
注２： | 原水の検査についても全項目検査（消毒副生成物：１１項目、味を除く。）を年１回は実施すること。（厚生労働省通知）
注３： | 水質管理目標設定項目等についても必要に応じ実施すること。（厚生労働省通知）